## in
ENMAX Power requested DER Applied Settings as per Common File Format for DER Settings Exchange and Storage (Version 2.0)
| Parameter Label | Units | Data Type | Allowed Values | Applied Value
1 | NP_P_MAX-AS, NP_P_MAX | W | Number |  | 100000
2 | NP_P_MAX_OVER_PF-AS, NP_P_MAX_OVER_PF | W | Number |  | 80000
3 | NP_OVER_PF-AS, NP_OVER_PF |  | Number |  | 0.8
4 | NP_P_MAX_UNDER_PF-AS, NP_P_MAX_UNDER_PF | W | Number |  | 80000
5 | NP_UNDER_PF-AS, NP_UNDER_PF |  | Number |  | 0.8
6 | NP_VA_MAX-AS, NP_VA_MAX | VA | Number |  | 100000
7 | NP_NORMAL_OP_CAT-AS, NP_NORMAL_OP_CAT |  | Select-list | ? CAT_A ? CAT_B
8 | NP_ABNORMAL_OP_CAT-AS, NP_ABNORMAL_OP_CAT |  | Select-list | ? CAT_I ? CAT_II ? CAT_III
9 | NP_Q_MAX_INJ-AS, NP_Q_MAX_INJ | VAr | Number |  | 60000
10 | NP_Q_MAX_ABS-AS, NP_Q_MAX_ABS | VAr | Number |  | 60000
11 | NP_P_MAX_CHARGE-AS, NP_P_MAX_CHARGE | W | Number |  | 0
12 | NP_APPARENT_POWER_CHARGE_MAX-AS, NP_APPARENT_POWER_CHARGE_MAX | VA | Number |  | 0
13 | NP_AC_V_NOM-AS, NP_AC_V_NOM | Vac | Number |  | 480
14 | NP_AC_V_MAX-AS, NP_AC_V_MAX | Vac | Number
15 | NP_AC_V_MIN-AS, NP_AC_V_MIN | Vac | Number
16 | NP_SUPPORTED_MODES-AS, NP_SUPPORTED_MODES |  | Multi-list | ? CONST_PF ? CONST_Q ? QV ? QP ? PV ? PF | CONST_PF; CONST_Q; QV; QP; PV; PF
17 | NP_REACTIVE_SUSCEPTANCE-AS, NP_REACTIVE_SUSCEPTANCE | Siemens | Number |  | 0
18 | NP_MANUFACTURER-AS, NP_MANUFACTURER |  | Text |  | Ginlong Solis
19 | NP_MODEL-AS, NP_MODEL |  | Text |  | S5-GC100K-US
20 | NP_SERIAL_NUM-AS, NP_SERIAL_NUM |  | Text |  | 40130B1257090002
21 | NP_FW_VER-AS, NP_FW_VER |  | Text |  | 2C2B50-0b0000
22 | AP_LIMIT_ENABLE-AS |  | Select-list | ? ENABLED ? DISABLED | ENABLED
23 | AP_LIMIT-AS | P p.u. | Number |  | 1
24 | ES_PERMIT_SERVICE-AS |  | Select-list | ? ENABLED ? DISABLED | ENABLED
25 | ES_V_LOW-AS | V p.u. | Number |  | 0.917
26 | ES_V_HIGH-AS | V p.u. | Number |  | 1.051
27 | ES_F_LOW-AS | Hz | Number |  | 59.5
28 | ES_F_HIGH-AS | Hz | Number |  | 60.1
29 | ES_RANDOMIZED_DELAY-AS | s | Number
30 | ES_DELAY-AS | s | Number |  | 300
31 | ES_RAMP_RATE-AS | s | Number
32 | CONST_PF_MODE_ENABLE-AS1 |  | Select-list | ? ENABLED ? DISABLED | ENABLED
33 | CONST_PF_EXCITATION-AS |  | Select-list | ? INJ ? ABS | ABS
34 | CONST_PF-AS |  | Number |  | 1
35 | CONST_Q_MODE_ENABLE-AS1 |  | Select-list | ? ENABLED ? DISABLED | DISABLED
36 | CONST_Q-AS | VAr p.u. | Number
37 | QV_MODE_ENABLE-AS1 |  | Select-list | ? ENABLED ? DISABLED | DISABLED
38 | QV_VREF-AS | V p.u. | Number |  | 1
39 | QV_VREF_AUTO_MODE-AS |  | Select-list | ? ENABLED ? DISABLED | DISABLED
40 | QV_VREF_TIME-AS | s | Number |  | 300
41 | QV_CURVE_V2-AS | V p.u. | Number |  | 0.981
42 | QV_CURVE_Q2-AS | VAr p.u. | Number |  | 0
43 | QV_CURVE_V3-AS | V p.u. | Number |  | 1.021
44 | QV_CURVE_Q3-AS | VAr p.u. | Number |  | 0
45 | QV_CURVE_V1-AS | V p.u. | Number |  | 0.92
46 | QV_CURVE_Q1-AS | VAr p.u. | Number |  | 0.44
47 | QV_CURVE_V4-AS | V p.u. | Number |  | 1.059
48 | QV_CURVE_Q4-AS | VAr p.u. | Number |  | -0.44
49 | QV_OLRT-AS | s | Number |  | 10
50 | QP_MODE_ENABLE-AS1 |  | Select-list | ? ENABLED ? DISABLED | DISABLED
51 | QP_CURVE_P3_GEN-AS | P p.u. | Number
52 | QP_CURVE_P2_GEN-AS | P p.u. | Number
53 | QP_CURVE_P1_GEN-AS | P p.u. | Number
54 | QP_CURVE_P1_LOAD-AS | P p.u. | Number
55 | QP_CURVE_P2_LOAD-AS | P p.u. | Number
56 | QP_CURVE_P3_LOAD-AS | P p.u. | Number
57 | QP_CURVE_Q3_GEN-AS | VAr p.u. | Number
58 | QP_CURVE_Q2_GEN-AS | VAr p.u. | Number
59 | QP_CURVE_Q1_GEN-AS | VAr p.u. | Number
60 | QP_CURVE_Q1_LOAD-AS | VAr p.u. | Number
61 | QP_CURVE_Q2_LOAD-AS | VAr p.u. | Number
62 | QP_CURVE_Q3_LOAD-AS | VAr p.u. | Number
63 | PV_MODE_ENABLE-AS |  | Select-list | ? ENABLED ? DISABLED | ENABLED
64 | PV_CURVE_V1-AS | V p.u. | Number |  | 1.06
65 | PV_CURVE_P1-AS | P p.u. | Number |  | 1
66 | PV_CURVE_V2-AS | V p.u. | Number |  | 1.1
67 | PV_CURVE_P2 -AS | P p.u. | Number |  | 0.2
68 | PV_OLRT-AS | s | Number |  | 10
69 | OV2_TRIP_V-AS | V p.u. | Number |  | 1.202
70 | OV2_TRIP_T-AS | s | Number |  | 0.16
71 | OV1_TRIP_V-AS | V p.u. | Number |  | 1.101
72 | OV1_TRIP_T-AS | s | Number |  | 13
73 | UV1_TRIP_V-AS | V p.u. | Number |  | 0.881
74 | UV1_TRIP_T-AS | s | Number |  | 21
75 | UV2_TRIP_V-AS | V p.u. | Number |  | 0.502
76 | UV2_TRIP_T-AS | s | Number |  | 2
77 | OF2_TRIP_F-AS | Hz | Number |  | 62
78 | OF2_TRIP_T-AS | s | Number |  | 0.16
79 | OF1_TRIP_F-AS | Hz | Number |  | 61
80 | OF1_TRIP_T-AS | s | Number |  | 300
81 | UF1_TRIP_F-AS | Hz | Number |  | 59
82 | UF1_TRIP_T-AS | s | Number |  | 300
83 | UF2_TRIP_F-AS | Hz | Number |  | 57
84 | UF2_TRIP_T-AS | s | Number |  | 0.16
85 | PF_DBOF-AS | Hz | Number |  | 60.036
86 | PF_DBUF-AS | Hz | Number |  | 59.964
87 | PF_KOF-AS |  | Number |  | 5
88 | PF_KUF-AS |  | Number |  | 5
89 | PF_OLRT-AS | s | Number |  | 5
90 | MC_HVRT_V1-AS | V p.u. | Number |  | 537.6
91 | MC_LVRT_V1-AS | V p.u. | Number |  | 422.4